5. 実験結果

5.1 変圧比の測定

変圧比の測定において、の条件で測定した結果を表5.1および図5.1に示す。

4

表5.1　変圧比の測定結果（室温：℃）

室温：

27.2

℃

1次電圧[V]

2次電圧

変圧比

相対誤差[%]

50.819

25.79

1.970492439

1.475378054

図5.1　図４ 変圧比の測定系

5.2 極性試験

極性試験において、の条件で測定した結果を表5.2および図5.2に示す。

4

表5.2　極性試験の測定結果

室温：

27.8

℃

変圧器

V1[V]

V2[V]

V0[V]

極性

TR1

51.022

25.91

25.1286

減極性

TR2

50.06

25.42

24.6588

減極性

TR3

49.894

25.33

24.5735

減極性

図5.2　図５ 極性試験の測定系

5.3 無負荷試験（鉄損の測定）

無負荷試験（鉄損の測定）において、の条件で測定した結果を表5.3および図5.3に示す。

4

表5.3　無負荷試験の測定結果

室温：

26.5

℃

一次電圧V1[V]

一次電流I0[A]

皮相電力[VA]

無負荷損Wn[W]

力率pf[%]

力率測定値[%]

相対誤差[%]

20.18

0.1767

3.565806

2.2

61.69713103

61.54

0.254681255

40.34

0.2616

10.552944

7.66

72.58637969

72.53

0.077672543

60.22

0.3594

21.643068

15.51

71.66266816

71.65

0.017677485

80.1

0.5539

44.36739

25.73

57.99304399

58

0.011994559

100.88

1.1285

113.84308

39.37

34.58269049

32.03

7.381410912

図5.3　図６ 無負荷試験の測定系

5.4 短絡試験（銅損の測定）

短絡試験（銅損の測定）において、の条件で測定した結果を表5.4および図5.4に示す。

4

表5.4　短絡試験の測定結果

室温：

24.3

℃

一次電流I1[A]

一次電圧V1[V]

皮相電圧[VA]

二次短絡電流I2[A]

負荷損W1[W]

インピーダンスZ[Ω]

力率pf[%]

力率測定値[%]

相対誤差[%]

5.058

2.953

14.936274

9.966750756

14.18

0.5838276

94.93666225

94.92

0.017550911

6.091

3.558

21.671778

12.00226945

20.57

0.584140535

94.91607011

94.92

0.004140387

7.157

4.183

29.937731

14.10281439

28.42

0.584462764

94.93037398

94.92

0.01092799

8.046

4.706

37.864476

15.85458216

35.94

0.5848869

94.91746301

94.92

0.002672841

8.96

5.245

46.9952

17.65561225

44.61

0.585379464

94.92458804

94.93

0.005701323

10.088

5.912

59.640256

19.87832772

56.62

0.586042823

94.93587687

94.94

0.00434307

図5.4　図７ 短絡試験の測定系

5.5 変圧器の並列接続

変圧器の並列接続の結果を整理して表を作成し、求めた結果を表5.5および図5.5に示す。

4

表5.5　変圧器の並列接続

Δ-Δ結線の測定結果

Δ-Δ結線の測定結果

Δ-Y結線の測定結果

Δ-Y結線の測定結果

一次側線間電圧[V]

二次側線間電圧[V]

一次側線間電圧[V]

二次側線間電圧[V]

49.984

24.81

50.931

44.57

図5.5　図８ 並列接続

5.6 Δ-Δ結線

Δ-Δ結線において、の条件で測定した結果を表5.6および図5.6〜図5.7に示す。

4

表5.6　Δ-Δ結線の測定結果

室温：

24.3

℃

時間t[m]

一次側巻線の直流電流[A]

一次側巻線の直流電圧[V]

巻線抵抗R[Ω]

巻線温度θ[℃]

Rpe[MΩ]

Rse[MΩ]

Rps[Ms]

油温度φ[℃]

交流電圧[V]

交流電流[A]

0

1.2

0.222071

0.185059167

21

∞

∞

∞

21.2

103.8

9.8

10

1.2

0.226951

0.189125833

26.61460074

∞

∞

∞

21.9

103.6

9.8

20

1.2

0.227122

0.189268333

26.81134187

∞

∞

∞

23.9

103.8

9.8

30

1.2

0.23434

0.195283333

35.11588861

∞

∞

∞

25.8

103.8

9.8

40

1.2

0.23031

0.191925

30.47924087

∞

∞

∞

27.5

103.8

9.8

50

1.2

0.231935

0.193279167

32.3488569

∞

∞

∞

29

103.8

9.8

図5.6　図９ Δ-Δ結線

図5.7　図１０ Δ-Δ結線

5.7 Δ-Y 結線

Δ-Y 結線において、の条件で測定した結果を表5.7および図5.8に示す。

4

表5.7　Δ-Y 結線

図5.8　図１１ Δ－Ｙ結線

6. 考察

（71）減極性が多く用いられる理由を考察する。
            
          （72）（7-2）無負荷損Wnと一次電圧V1の関係を、対数対数グラフで図示する。対数グラフ上の無負荷損の特性はほぼ直線となる。直線の傾きmを式(24)を用いて求め、WnとV1の関係式を式(25)の形で表す。k1は表3の測定値から求める。さらにこの結果がExcelで近似した累乗近似式に一致することを示す。 （7-2）力率pfは上に凸の曲線を描く。無負荷損は有効電力として現れ、皮相電力V1I0に対する比で表される。無負荷損と皮相電力のエクセル近似式を用い、上に凸の曲線であることを微分法で考察する。 （7-2）無負荷試験では鉄損が支配的で、銅損は小さいため測定は難しい。この理由を定量的に考察する。表3の一次電圧が100Vのときの電流を用い、一次巻線の抵抗を0.19Ωと仮定して銅損を計算し、鉄損と比較する。
            
          （73）（7-3）力率は約90%程度となり、無負荷試験の力率より大きい。理由を皮相電力、無負荷損、負荷損の測定値を用いて考察する。 （7-3）負荷損W1と二次短絡電流I2の関係を両対数グラフに図示する。 （7-3）両対数グラフに図示すると負荷損W1と二次短絡電流I2間の特性はほぼ直線を示す。この直線の傾きを、次式(26)を用いて求め、負荷損W1と二次短絡電流I2の関係式を式(27)のように示す。比例係数k2は表4の測定値を用いて算出する。エクセルで近似した累乗近似式に符合することを示す。なお電流値I2は10Aおよび2Aとする。 （7-3）短絡試験においても鉄損（無負荷損）が生じているはずであるが、銅損（負荷損）に比べると小さい。この理由を定量的に考察する。無負荷損のエクセルの近似式にI1=10Aの時の電圧の値を代入して鉄損を算出し、10Aの時の銅損の測定値と比較する。
            
          （74）（7-4）規約効率を求める。計算過程を分かりやすく示す。 （7-4）電圧変動率を求める。 （7-4）規約効率が最大となる条件は無負荷損と負荷損が一致するときであることを、効率の式を用いて証明する。
            
          （75）（7-5）Δ－Y結線の二次側線間電圧は一次側相電圧の測定値の3/2倍になることを確認する。 （7-5）二次側Y接続における線間電圧V12，V23，V31を導く。なお一次側Δ接続のTR1の相電圧をEとする。 （7-5）変圧器の一次側（Δ接続）の相電圧、二次側（Y接続）の相電圧および線間電圧のベクトル図を描く。
            
          （76）（7-6）巻線温度と油温度の時間経過特性から、巻線温度が初めの10分で急激に上昇する理由を述べる。 （7-6）巻線温度と油温度の時間経過特性から油入り変圧器の温度上昇限度を述べる。 （7-6）油温度の上昇とともに絶縁抵抗は一般には低下する。特にRSEの低下が顕著となる理由を述べる。 （7-6）巻線抵抗は約0.19Ω程度である。このため図13(a)の直流回路では四端子法を適用している。図13(a)の直流回路において四端子法がどのように使われているかを説明する。
            
          （77）（7-7）鉱油を用いた冷却の利点を述べる。
            
          （78）（7-8）柱状変圧器の構造と働きを調査してまとめ、柱状変圧器のV結線についても述べる。

7. まとめ

本実験の目的は、変圧器の原理と用途を理解し、無負荷損・銅損を含む損失と規約効率・電圧変動率を評価することであった。理論では鉄損をヒステリシスとうず電流、銅損を巻線抵抗損とした。手順は実験Aで変圧比・極性・無負荷・短絡試験を行い、Δ−Δ結線・Δ−Y結線の二次電圧を測定した。実験Bでは油入り変圧器の温度特性と絶縁抵抗を測定した。結論としてηはおおむね95％、εは約3.5％を示した。Δ結線では二次側線間電圧は一次相電圧の約√3倍となり位相は60度進んだ。温度試験では巻線温度・油温度が時間とともに上昇し、絶縁抵抗は温度上昇とともに低下した。油冷却の利点を再確認した。

・参考文献

[1]持永芳文，蓮池公紀共著 電気機器学 コロナ社 0
            
          [2]平山博他著 電気回路論 電気学会 0